## Sheet1
4月 份 水 质 检 测 报 告 单
白山市江源区源灏达供水有限责任公司 2026年4月17日
地 点 项 目 | 出厂水 | 砟子 医院 | 实验 小学 | 盛达 超市 | 白山市 第三中学
浑 浊 度 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4
色 度 | 3度 | 3度 | 5度 | 2度 | 4度
溴 和 味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
肉 眼 可 见 物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
P H 值 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | 7
消毒剂余量 | 0.18 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07
细菌总数 | 21 | 32 | 42 | 27 | 32
总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群 | — | — | — | — | —
高锰酸盐指数 | 0.62mg/L | 0.72mg/L | 0.59mg/L | 0.63mg/L | 0.57mg/L
备 注： 取样员：周永久 检验员：宋卓芸 复核：周永久