## Sheet1
7月 份 水 质 检 测 报 告 单
白山市江源区源灏达供水有限责任公司 2026年7月10日
地 点 项 目 | 出厂水 | 白山市 第三中学 | 欧亚 购物中心 | 盛达 超市 | 盛丰 社区
浑 浊 度 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.6
色 度 | L5度 | L5度 | L5度 | L5度 | L5度
溴 和 味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
肉 眼 可 见 物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
P H 值 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7 | 6.9
消毒剂余量 | 0.19 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.04
细菌总数 | 21 | 32 | 47 | 29 | 31
总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
高锰酸盐指数 | 0.85mg/L | 0.72mg/L | 0.65mg/L | 0.53mg/L | 0.47mg/L
备 注： 取样员：周永久 检验员：宋卓芸 复核：周永久