- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：江源欧亚购物中心新建锅炉项目

建设单位（盖章）：长春欧亚商业连锁江源欧亚购物中心有限公司

编制日期：           2024年10月

中华人民共和国生态环境部制

# 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 江源欧亚购物中心新建锅炉项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 郝杰 | 联系方式 | 13500930073 |
| 建设地点 | 吉林省白山市江源区江源街道东侧江源欧亚购物中心一楼东北角 |  |  |
| 地理坐标 | （126度35分25.132秒，42度3分17.003秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业中91热力生产和供应工程 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | - | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | - |
| 总投资（万元） | 160 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 31.25 | 施工工期 | 1 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 75 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划情况 （1）《白山市国土空间总体规划（2021-2035年）》（白山市人民政府编制） 1）总体定位：世界级冰雪旅游目的地、东北亚区域国际合作桥头堡、生态价值转化实践创新基地及长白山文化传承地与林特农产品基地。 2）发展目标 2025年目标：更具系统性的国土空间保护格局初步形成。绿色发展、经济转型、高质量发展、城市功能、宜居环境明显提升，城市活力、产业特色、安全韧性不断增强，土地集约利用水平持续提升，乡村人居环境显著改善。 2035年目标：山清水秀、创智文旅的国土空间保护格局基本形成。生态、冰雪、文化、旅游深度融合，城市开发建设方式全面转型，农业农村现代化水平大幅提升，国际冰雪旅游名城和魅力宜居山水城基本建成。 2050年目标 全面建成高质量绿色国土，国际冰雪旅游名城和魅力宜居山水城市全面实现。 （2）《白山市中心城区（浑江区、江源区）供热专项规划》（2020 - 2030年）（白山市供热管理处编制） 1）供热规划范围 本供热专项规划范围为《白山市城市总体规划（2015–2030年）》中划定的中心城区建设用地范围：近期至2025年建设用地面积55.28平方千米；远期至2030年建设用地面积64.52平方千米。 2）供热分区的划分 根据总体规划中城市布局形成“一主一副、三轴一带、十心多点”的空间结构，同时考虑白山市中心城区热负荷及热源的发展分布，将白山市中心城区分为5个供热分区，分别是：浑江东部供热分区、浑江西部生物质能供热分区、浑江西部核能供热分区、江源供热分区、板石供热分区。 1．浑江东部供热分区：分区范围为东起北安大街、上甸子东桥，南至南福大街、铁南路、民安路，西至向江桥，北至板石沟河围合区域。 2．浑江西部生物质能供热分区：分区范围东起轴承路，南至南福大街，西至晴明路，北至不大远沟附近。 3．浑江西部核能供热分区：分区范围为东起民安路、向江路，南至黑沟跨线桥，西至通白线，北至滨江西街围合区域（该范围不包含浑江西部生物质能供热分区内面积）。 4．江源供热分区：分区范围为东起协力东街，南至民强大街，西至江源内环路，北至森工正岔街围合区域。 5．板石供热分区：金郑线板石镇供热区域。 3）供热规划的目标 1．供热方式以热电联产供热为主，集中供热锅炉房、清洁能源和可再生能源为辅，逐步增加清洁能源和可再生能源比例，改善能源利用结构，实现节能减排。 2．近期住宅综合供热普及率95%，其中集中供热普及率占91%，分散式清洁能源供热普及率占4.0%；公建综合供热普及率率98%，其中集中供热普及率占94%，分散式清洁能源供热普及率占4.0%；厂房与其他综合供热普及率99.2%，其中集中供热普及率占69.2%，分散式清洁能源供热普及率占30.0%。远期住宅综合供热普及率99.0%，其中集中供热普及率占92.0%，分散式清洁能源供热普及率占7.0%；公建综合供热普及率99.8%，其中集中供热普及率占93.0%，分散式清洁能源供热普及率占6.8%；厂房与其他综合供热普及率95%，其中集中供热普及率占60%，分散式清洁能源供热普及率占35%。 3．白山市中心城区近期集中供热面积2556.4万平方米，分散式清洁能源供热面积180.6万平方米；远期集中供热面积3149.3万平方米，分散式清洁能源供热面积358.3万平方米。 4．本供热规划期末规划主要热源共计6座，包括：1座热电厂（厂内配套调峰热源），1处低温核能热源、1座生物质热电厂、2座区域锅炉房、1座调峰锅炉房。 5．规划供热分区内各集中供热热源供热管网主管线尽量环状布置、支线枝状布置，本规划共规划新增城市供热一级管线125.51千米，共设置热力站281座。其中：规划改造供热管线共计9千米，利用现状热力站145座。新建及改造供热管网失水率控制在1%以内（按照总循环水量计算），管网温降控制在0.1℃/km以内。 6．规划建设智能供热系统平台，为政府部门和供热企业提供完整的集控中心解决方案，利用互联网采集供热系统内热源、热网、热力站、热用户的数据，通过科学的计算方法与智能化分析，实现整个供热企业或供热监管部门范围内的设备运行监控、地理信息、管网分布、负荷预测、智能调节、能耗分析、供热成本及质量分析、视频安防、收费客服等功能，为运行管理提供依据，提高供热管理水平，实现供热计量，节省供热成本。 7．通过规划制定有效的保护环境和节约能源措施，使各项排放指标和能耗指标符合相关环境质量标准、排放标准和能耗标准，改善白山市中心城区环境质量，降低供热行业能耗标准。 8. 规划建立供热安全生产管理制度，明确白山市中心城区供热安全生产监管责任，防止和减少供热安全生产事故，保障白山市中心城区居民冬季采暖，维护社会稳定。建立应急保障制定，加快和规范城市供热系统突发安全事件的应急处置工作，提高对供热突发事件的快速反应和处置能力，保证在发生重特大集中供热事故时，能够及时、有序、高效、妥善处理好抢修、抢险、排险及救援善后处理工作，最大限度地减少突发事件造成的影响和损失，尽快恢复生产和供热，保障人民生命和财产安全。 2、规划符合性 （1）与《白山市国土空间总体规划（2021-2035年）》相符性分析 本项目为江源欧亚购物中心新建锅炉项目，建设地点位于吉林省白山市江源区江源街道东侧，主要为江源欧亚购物中心进行生活供暖，江源欧亚购物中心能够推动当地经济发展，其配套供热工程具有规划符合性，本项目符合《白山市国土空间总体规划（2021-2035年）》。 - 与《白山市中心城区（浑江区、江源区）供热专项规划》（2020 - 2030年）相符性分析 本项目位于吉林省白山市江源区江源街道东侧（江源欧亚购物中心一楼东北角），为满足江源欧亚购物中心供暖需求，本项目拟新建3台1.4MW/h燃气热水锅炉，燃料为清洁能源，能够满足《白山市中心城区（浑江区、江源区）供热专项规划》（2020 - 2030年）中相关要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第7号），因此本项目为允许类项目，项目的建设符合国家产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 （1）生态红线 本项目位于吉林省白山市江源区江源街道东侧，不在区域生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 根据《2024年7月吉林省地表水国控断面水质月报》可知，本项目所在区域浑江地表水环境质量良好，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求。本项目运营期废水主要为生活污水及锅炉排水，锅炉排水为清净下水，同生活污水全部经市政污水管网进入白山市江源区污水处理厂处理达标后外排，不会对周围地表水环境造成较大影响。根据《吉林省2023年环境状况公报》及引用的监测数据可知，本项目所在地大气污染物监测因子能够满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求，区域环境空气质量良好。本项目废气主要为锅炉烟气经采取污染防治措施后达标排放，不会对周围大气环境造成较大影响。本项目固体废物主要为生活垃圾，集中收集后交由环卫部门进行处置，本项目固废暂存及处置符合环境管理要求，不会对周围环境造成二次污染。 综上，本项目建设不会改变区域环境质量现状，因此建设项目不会突破环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目建设后用于给江源欧亚购物中心进行生活供暖，项目用电由市政统一供给；供水由区域市政供水管网供给；本项目锅炉房位于江源欧亚购物中心一层，在其占地范围内，用地性质为商业用地。因此本项目建设不会突破区域资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 项目与《关于加强生态环境分区管控的若干措施》符合性分析见下表。 表1-1 与《关于加强生态环境分区管控的若干措施》的通知符合性分析 管控领域; 环境准入及管控要求; 本项目情况; 符合性. 一、全省总体准入要求. 空间布局约束; 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。 列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。; 本项目属于产业结构调整指导目录》（现行）允许类项目，不属于限制类、淘汰类; 符合. 强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。 严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。 严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。; 本项目拟建设3台1.4MW/h的天然气锅炉，不属于燃煤锅炉，本项目不属于产能过剩和低水平重复建设项目，不属于钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业。; 符合. 重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。 化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs 排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。 严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。; 本项目不属于化工石化、有色冶炼、制浆造纸等行业，本项目占地为商业用地，本项目废气经采取环评报告中相关措施后能够达标外排，不会对周围大气环境造成较大影响。; 符合. 进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。; 不涉及; 符合. 污染物排放管控; 落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 本项目运营期锅炉烟气主要污染物为烟尘、二氧化硫及氮氧化物，本项目锅炉烟气根据吉林省生态环境厅发布的《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，可知本项目为一般行业管理的建设项目，不属于重点行业，且本项目不涉及VOCs。; 符合. 空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目所在区域空气质量为达标地区，因此本项目不执行特别排放限值。; 符合. 推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。; 不涉及; 符合. 推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。. 规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。. 环境风险防控; 到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。. 巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。. 资源利用要求; 推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 不涉及; 符合. 按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。; 不涉及; 符合. 严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。; 本项目为燃气锅炉，不使用燃料煤。. 高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。; 本项目为燃气锅炉，不使用燃料煤等高污染燃料。. ②本项目与白山市总体准入要求符合性见下表1-3。 表1-2 与《吉林省人民政府关于加强吉林省生态环境分区管控的实施意见（代拟稿）》中白山市总体准入要求的相符性分析 管控类别; 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 禁止在下列林地的采伐迹地种植人参：（1）自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；（2）江河源头和两岸林地；（3）水库、湖泊周围等生态重要区位林地；（4）国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；（5）坡度在25度以上的林地；（6）山脊、沟壑等林地；（7）不符合人参种植标准和要求的其他林地。; 不涉及; 符合. 污染物排放管控; 环境质量目标; 大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例保持在98%左右；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。; 本项目运营期锅炉烟气经采取措施后达标排放，不会对周围大气环境造成较大影响。; 符合. 水环境质量持续改善。2025年，地表水国控断面达到或优于Ⅲ类水体比例保持100%，饮用水水源地水质稳定达标。; 本项目废水主要为生活污水及锅炉排水，锅炉排水为清净下水同生活污水经市政管网进入白山市江源区污水处理厂处理达标后外排，不会对周围地表水环境造成较大影响。; 符合. 资源利用要求; 水资源; 2025年用水量控制在2.24亿立方米，2035年用水量控制在4.8亿立方米。; 本项目用水主要为生活用水及锅炉用水，用水量较少，不会对区域水资源造成较大影响。; 符合. 土地资源; 2025年耕地保有量不低于1059.01平方千米；永久基本农田保护面积不低于708.71平方千米；城镇开发边界控制在184.25平方千米以内。; 不涉及; 符合. 能源; 2025年，煤炭消费总量控制在451.74万吨以内，非化石能源消费比重达到15%。; 本项目为燃气锅炉，不使用燃料煤。; 符合. 本项目能够满足《吉林省人民政府关于加强吉林省生态环境分区管控的实施意见（代拟稿）》中白山市总体准入相关管控要求，能够满足白山市“三线一单”生态环境分区管控方案中重点管控单元要求。 本项目所在区域为江源区城镇开发边界，环境管控单元编码为ZH22060520003，管控单元分类为2-重点管控单元；具体管控类型及管控要求详见表1-3，具体管控要求如下表。 表1-3 本项目所在区域管控要求符合性分析 管控单元名称编号; 管控单元分类; 管控类型; 管控要求; 本项目建设内容相符性分析; 符合性. 江源区城镇开发边界（ZH22060520003）; 重点管控单元; 空间布局约束; 空间布局约束; 1城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域禁止畜禽养殖场、养殖小区等涉及氨排放的生产生活活动。 2除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，原则上应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。 3除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，应避免大规模排放水污染物的项目布局建设。 4推进城市建成区内现有钢铁、建材、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业有序搬迁改造或依法关闭。; 符合 本项目属于燃气锅炉建设项目，锅炉烟气经采取低氮燃烧的方式处理后能够达标外排，项目废水主要为生活污水和锅炉废水，经管网排至江源区污水处理站处理达标后外排，不会对周围大气及地表水环境造成较大影响。. 污染物排放管控; 加大燃煤锅炉达标排放监管力度，推进清洁燃料供应体系建设，加快淘汰老旧车辆，加强城区建筑施工场所扬尘污染整治，加强对餐饮服务业油烟污染监管，强化对加油站、储油库、油罐车等油气回收设施运行监管。; 不涉及 本项目为燃气锅炉项目不涉及燃煤锅炉。. 环境风险防控; 1严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等新建、改扩建项目。 2污染地块落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》要求，在环境调查、风险评估、治理与修复阶段实施土壤与地下水风险管控，暂不开发利用的地块实施以防治污染扩散为目的的土壤和地下水污染防治，对再开发利用地块实施以安全利用为目的的土壤和地下水污染防治。土壤环境污染重点监管企业、危化品仓储企业落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治。; 符合 本项目经采取环评保护中相关环境风险防控措施，环境风险可以接受。本项目位于江源欧亚购物中心一层，不属于污染地块，且本项目不属于土壤环境污染中重点监控企业。. 资源开发效率; 禁燃区内禁止燃用的高污染燃料按照《高污染燃料目录》中的第Ⅱ类执行；.禁燃区内禁止销售、使用、转运、存放高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施（集中供热锅炉除外）；.禁燃区内现有使用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施（集中供热锅炉除外）应当在规定期限前改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 符合 本项目为燃气锅炉项目为清洁能源，不涉及燃料煤等使用。. 综上，本项目符合江源区城镇开发边界中相关管控要求。 3、与《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24 号）相符性分析 根据《空气质量持续改善行动计划》的通知中（十一）积极开展燃煤锅炉关停整合。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；重点区域基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。 （十三）持续推进北方地区清洁取暖。因地制宜成片推进北方地区清洁取暖，确保群众温暖过冬。加大民用、农用散煤替代力度，重点区域平原地区散煤基本清零，逐步推进山区散煤清洁能源替代。纳入中央财政支持北方地区清洁取暖范围的城市，保质保量完成改造任务，其中“煤改气”要落实气源、以供定改。全面提升建筑能效水平，加快既有农房节能改造。各地依法将整体完成清洁取暖改造的地区划定为高污染燃料禁燃区，防止散煤复烧。对暂未实施清洁取暖的地区， 强化商品煤质量监管。 本项目为燃气锅炉建设项目，新建3台1.4MW/h燃气热水锅炉，不涉及燃煤，能够符合《空气质量持续改善行动计划》的通知中相关要求。 4、与吉林省人民政府关于印发吉林省落实《空气质量持续改善行动计划》实施方案的通知（吉政发〔2024〕8号）相符性分析 根据《空气质量持续改善行动计划》（吉政发〔2024〕8号）可知，加快推进清洁取暖建设。已列入国家北方地区冬季清洁取暖城市的地区，按照实施方案加快推进项目建设，鼓励其他城市积极申报北方地区冬季清洁取暖城市，推广秸秆打捆直燃集中供暖等适合农村的清洁取暖技术，逐步在全省推开。依法将整体完成清洁取暖改造的地区划定为高污染燃料禁燃区，强化商品煤质量监管，防止散煤复烧。稳步推进大气氨污染防控。加强氮肥、纯碱等行业排查整治，强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控，逐步将氨逃逸列入监测范围，加强重点单位在线监测建设。 本项目为燃气锅炉建设项目，新建3台1.4MW/h燃气热水锅炉，采用低氮燃烧措施后能够达标排放，能够满足《空气质量持续改善行动计划》（吉政发〔2024〕8号）中相关标准要求。 5、与吉林省生态环境厅关于贯彻落实“十四五”噪声污染防治行动计划的通知（吉环大气字〔2023〕4号）相符性分析 二、强化噪声监管治理（一）严格落实噪声污染防治要求。各地要加强重点企业监管力度，在制定修改相关规划、建设对环境有影响的项目时，依法开展环境影响评价，对可能产生噪声与振动的影响进行分析、预测和评估，积极采取噪声污染防治对策措施。各地要加大事中事后监管力度，确保建设项目的噪声污染防治设施严格执行“三同时”制度，督促建设单位依法开展竣工环境保护验收，确保各项措施落地见效。 本项目位于吉林省白山市江源区江源街道东侧，运营期采取报告中提出的噪声污染防治技术后能够使得厂界噪声达标排放，不会对周围环境造成较大影响。 6、与吉林省环境质量巩固提升行动方案的符合性分析 （1）与《吉林省空气质量巩固提升行动方案》符合性分析 本项目与《吉林省空气质量巩固提升行动方案》符合性分析见下表。 表1-4 与《吉林省空气质量巩固提升行动方案》符合性分析 《吉林省空气质量巩固提升行动方案》规定内容; 本项目情况; 符合性. （一）深入推进秸秆禁烧和氨排放控制。 全面推进秸秆综合利用。深入推进秸秆禁烧管控。; /; 不涉及. （二）深入推进燃煤污染控制。; 本项目冬季供暖采用燃气锅炉供给。; 不涉及. （三）深入推进工业污染源治理。 持续推进工业污染源全面达标排放。加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，确保各项污染物稳定达标排放。重点排污单位全部安装自动监控设备并与生态环境部门联网。对排放不达标的企业按照“一企一策”的原则，限期整改到位。全面加强工业无组织排放管控。; 本项目产生的废气为燃气锅炉烟气，采取低氮燃烧措施能实现达标排放，不会对周围大气环境造成较大影响。施工期间将严格按照建筑施工标准化管理，避免对周围大气环境造成较大影响。; 符合. 严格建筑施工扬尘管控。严格实施建筑施工标准化管理，建立建筑工地项目清单和台账，将扬尘治理费用列入工程造价，加大监管力度，对不达标的施工现场限期整改，情节严重的停工整改。加强建筑渣土及运输车辆规范管理工作，严格落实密闭运输，依法打击不按规定路线行驶、渣土抛撒滴漏以及车轮带泥行驶、随意倾倒等违法行为。加大混凝土搅拌车监管，混凝土搅拌站内必须配备抑尘设施，出站前对混凝土搅拌车辆进行冲洗。混凝土搅拌车辆要在出料口处加装防漏撒设施，进入工地作业时应遵守工地扬尘防治要求。. （2）与《吉林省水环境质量巩固提升行动方案》符合性分析 本项目与《吉林省水环境质量巩固提升行动方案》符合性分析见下表。 表1-5 与《吉林省水环境质量巩固提升行动方案》符合性分析 《吉林省水环境质量巩固提升行动方案》; 本项目情况; 符合性. （一）实施水环境治理工程。 1.加快推进部分县级及以上城市污水处理厂扩容改造。 2.加快推进乡镇污水处理设施建设。 3.加快推进城镇污水收集管网建设。 4.加快推进污泥无害化处置和资源化利用。 5.规范工业企业排水管理。 6.加强重点行业管控和清洁化改造。 7.推进“散、乱、污”企业深度整治。 8.持续开展入河 (湖、库) 排污口规范化整治。; 本项目锅炉排水为清净下水同生活污水排入区域污水管网，经白山市江源区污水处理厂处理达标后外排。; 不涉及. （二）实施水生态修复工程。; /; 不涉及. （三）实施水资源保障工程。; /; 不涉及. （四）实施水安全保障工程。; /; 不涉及. 5、与《吉林省土壤环境质量巩固提升行动方案》符合性分析 本项目与《吉林省土壤环境质量巩固提升行动方案》符合性分析见下表。 表1-6 与《吉林省土壤环境质量巩固提升行动方案》符合性分析 《吉林省土壤环境质量巩固提升行动方案》; 本项目情况; 符合性. （一）实施土壤污染风险防控工程。 1.加强土壤重点监管企业管控。 2.加强建设用地流转管控。; /; 不涉及. （二）实施地下水环境状况调查评估工程。; /; 不涉及. （三）实施农村生活垃圾污水治理提升工程。; /; 不涉及. （四）开展受污染耕地安全利用行动。; /; 不涉及. （五）开展农村黑臭水体整治行动。; /; 不涉及. （六）开展农业面源污染管控行动。; /; 不涉及. 综上，本项目能够满足吉林省大气环境、地表水环境及土壤环境质量巩固提升行动方案中相关要求。 6、与吉林省大气污染防治条例相符性 根据《吉林省大气污染防治条例》中第十一条的规定“设区的市建成区禁止新建每小时二十蒸吨以下燃煤锅炉，在规定的期限内淘汰每小时十蒸吨以下燃煤锅炉；县（市）建成区禁止新建每小时十蒸吨以下燃煤锅炉。” 本项目位于吉林省白山市江源区江源街道东侧，拟建设3台1.4MW/h的燃气热水锅炉，符合《吉林省大气污染防治条例》，锅炉烟气可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中排放浓度限值，对周围环境空气造成的环境影响较小。 - 7、本项目与《白山市人民政府办公室关于印发白山市空气质量、水环境质量、土壤环境质量、国家生态文明建设示范市创建成果巩固提升行动方案》的相符性分析 - 表1-7 本项目与《白山市人民政府办公室关于印发白山市空气质量、水环境质量、土壤环境质量、国家生态文明建设示范市创建成果巩固提升行动方案》的相符性分析一览表 序号; 内容; 本项目建设内容; 是否符合. 1; 严格煤炭消费总量控制。制定煤炭消费总量控制目标，加快清洁能源替代，大力提高天然气利用水平。; 本项目锅炉燃料采用天然气，不消耗煤炭资源。; 符合. 2; 推进工业污染源全面达标排放。推动工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造，确保各项污染物稳定达标排放。; 项目营运期产生的锅炉所用燃料为天然气为清洁能源，锅炉废气能够达标排放。; 符合. 8、选址合理性分析 本项目位于吉林省白山市江源区江源街道东侧，位于江源欧亚购物中心一楼东南角现有占地范围内，项目锅炉房占地面积为75m2，建筑面积为75m2，占地性质为商业用地，本项目为江源欧亚购物中心进行生活供暖，属于配套供热工程。本项目不在生态红线范围内，本项目能够满足三线一单管理要求，满足符合《白山市国土空间总体规划（2021-2035年）》，本项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 江源欧亚购物中心成立于2015年6月运营至今，原采取集中供暖，由于供暖效果不好，不能满足购物中心供暖需求，本项目拟新建3台1.4MW/h燃气热水锅炉，燃料为清洁能源，满足相关供热规划经调查已布设燃气管网，本项目不涉及燃气管网建设内容。 2、建设项目概况 项目名称：江源欧亚购物中心新建锅炉项目 项目性质：新建 建设单位：长春欧亚商业连锁江源欧亚购物中心有限公司 地理位置：本项目位于吉林省白山市江源区江源街道东侧，位于江源欧亚购物中心一楼东北角现有占地范围内，占地性质为商业用地。 总投资及资金来源：本项目总投资为160万元，资金来源为企业自筹。 3、建设地点及周围环境概况 本项目位于吉林省白山市江源区江源街道东侧江源欧亚购物中心一楼东北角，锅炉房东侧26m为文汇路，南侧55m为浑江，西侧隔江源欧亚购物中心为空地，北侧隔江源欧亚购物中心为江源大街，本项目最近敏感点为西北侧149m处的江源区公安局。 项目地理位置和周围环境情况详见附图1、附图3。 4、主要建设内容 项目锅炉房占地面积为75m2，建筑面积为75m2，项目工程组成表详见表2-2。 表2-1 本项目组成一览表 项目组成; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 锅炉房; 占地面积为75m2，建设3台1.4MW燃天然气热水锅炉; /. 储运工程; 燃气输送系统; 本项目利用区域天然气输送管道输送。; 依托现有. 公用工程; 给水; 本项目用水主要为生活用水及锅炉用水，水源为自来水。; /. 排水; 工程周边有城市市政污水管网，锅炉排水为清净下水，同生活污水经市政管网排入白山市江源区污水处理厂。; /. 供暖; 本项目冬季供暖采用新建3台1.4MW/h燃气热水锅炉。; /. 供电; 本项目供电来源于区域供电管网。; /. 环保工程; 废气; 本项目运营期燃气热水锅炉采用低氮燃烧措施，废气通过1根26m高的烟囱排放，锅炉烟气可满足 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表2浓度限值要求。; /. 废水; 锅炉排污水为清净下水，同生活污水经市政管网排入白山市江源区污水处理厂处理达标后外排。; /. 噪声; 优选低噪声设备、基础减振、建筑隔声措施等。; /. 固体废物; 生活垃圾经集中收集后定期交由环卫部门进行外运处理。; /. 环境风险; 配备可燃气体监测仪、燃烧机故障熄火保护、燃气连锁保护、燃气泄漏保护措施等。建立健全各项规章制度，制订应急预案、演练。; /. 5、主要建筑物 项目具体工程量情况如下： 表2-2 项目具体建设工程数量表 二; 项目; 单位; 建筑面积; 备注. 1; 天然气锅炉房; m2; 75. 6、主要生产设备 本项目主要生产设备及参数见下表。 表2-3 主要生产设施一览表 序号; 设备名称; 规格; 单位; 数量. 1; 全预混硅铸铝冷凝燃气锅炉; KNSL-1400; 台; 3. 2; 风机; /; 台; 3. 3; 分水器; /; 台; 1. 4; 集水器; /; 台; 1. 5; 补水泵; /; 台; 2. 7、主要原辅材料 （1）原辅材料用量 本项目锅炉房主要为冬季提供生活供暖。根据供暖需求，江源欧亚购物中心供热面积为58000m2，拟建3台1.4MW/h的燃气热水锅炉，根据设计本项目三台锅炉同时启用，不设置备用锅炉。根据该项目供热面积三台锅炉178天额定最大燃气量：630000m³。 本项目主要原辅材料见表2-4。 表2-4 本项目主要原辅材料一览表 序号; 设备名称; 原料名称; 单位; 用量; 备注. 1; 燃气热水锅炉; 天然气; 万m3/a; 63; 山白中石油昆仑燃气有限公司供给. 表2-5 本项目燃气成分分析一览表 名称; 单位; 数值. 高位发热量; MJ/m3; 38.124. 低位发热量; MJ/m3; 34.43. 密度; kg/m3; 0.725. 相对密度; kg/m3; 0.599. 总硫; mg/m3; <1. 硫化氢; mg/m3; 未检出. 甲烷; %; 92.93. 乙烷; %; 1.33. 丙烷; %; 1.56. 异丁烷; %; 0.34. 正丁烷; %; 0.16. 新戊烷; %; <0.01. 异戊烷; %; 0.06. 正戊烷; %; 0.01. 己烷和更重组分; %; 0.01. 二氧化碳; %; 0.01. 氧; %; 0.38. 氮; %; 3.18. 一氧化碳; %; <0.01. 氦; %; <0.01. 氢; %; <0.01. 累计; %; 99.97. 8、公用工程 （1）给水 本项目供水来源于区域自来水。本项目用水主要为锅炉补水及生活污水。 1）生活用水 本项目员工为2人，生活用水量按30L/人.日计，故项目生活用水量为0.06m3/d（10.68m3/a）。 - 锅炉补水 项目拟建3台1.4MW的燃气热水锅炉，本项目锅炉热网循环水循环使用，无损耗及排污水，循环水量为20m3/d(3560m3/a)，锅炉需要定期补水，补水量为10m3/d(1780m3/a)。项目供水来源为自来水，不设软化水制备系统。 （2）排水 本项目废水主要为生活污水及锅炉排水。 - 生活污水 本项目生活污水按照生活用水的80%计算，生活污水量为0.048m3/d（8.544m3/a），经市政污水管网进入白山市江源区污水处理厂处理达标后外排。 - 锅炉排水 - 锅炉排水量按照用水量的10%计算为1m3/d（178m3/a）；锅炉排水为清净下水同项目生活污水经市政污水管网进入白山市江源区污水处理厂处理达标后外排。 本项目水平衡图详见图1。 图1 本项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 项目供电电源引自区域供电管网，能够满足本项目用电需求。 （4）供热 本项目工程冬季供暖采用新建3台1.4MW/h燃气热水锅炉，可满足项目供暖需求。 9、工作制度及劳动定员 （1）劳动定员 本项目员工为2人。 （2）工作制度 本项目燃气锅炉运行时间为178天，两班制，每班12h，共计4272h。 10、厂区平面布置 项目的建设根据不同单体建筑的使用功能的要求，综合考虑建筑性质、建筑造型、建筑立面特征等与周围环境的关系，并应符合国家有关节约用地、节能节水、环境保护和消防安全等规定。 本项目天然气锅炉房位于江源欧亚购物中心一楼，锅炉房采用防火墙与临近建筑分隔。平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 （1）锅炉工艺流程 本项目所用的锅炉为3台1.4MW/h燃气热水锅炉，天然气通过管道进入锅炉，通过燃烧锅炉燃烧室内的燃气产生高温烟气，经过换热器将能量传递给水来加热。锅炉经低氮燃烧后，燃烧废气由一根26m高烟囱排放。 锅炉烟气 燃气锅炉 天然气 （市政天然气管道） 自来水 生活供暖 锅炉排污水、噪声 图2 本项目工艺流程及产排污节点图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于吉林省白山市江源区江源街道东侧，位于江源欧亚购物中心一楼现有占地范围内，占地性质为商业用地。本项目为新建项目无有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境现状监测“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”。 根据《2024年7月吉林省地表水国控断面水质月报》：111个国家考核断面中，鲜明村（数据不具备代表性）和辽河源（断流）2个断面未采样无数据，本月共监测109个断面。其中，Ⅰ～Ⅱ类水质断面30个，占27.5%；Ⅲ类51个，占46.8%；Ⅳ类22个，占20.2%；Ⅴ类5个，占4.6%；劣Ⅴ类1个，占0.9%。 同比上年，32个断面水质好转，占29.4%；13个断面水质下降，占11.9%；62个断面水质无明显变化，占56.9%。环比上月，13个断面水质好转，占11.9%；29个断面水质下降，占26.6%；67个断面水质无明显变化，占61.5%。本项目所在国控断面水质状况详见下表。 表3-1 全省地国控断面水质状况（节选） 责任城市; 所在水体; 断面名称; 水质类别. 本月; 上月; 去年同期. 白山市; 浑江; 江源（浑）; Ⅱ; Ⅱ; Ⅲ. 西村; Ⅱ; Ⅱ; Ⅲ. 民主; Ⅱ; Ⅱ; Ⅲ. 综上，本项目所在区域地表水环境质量良好，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求。 2、环境空气质量现状 2.1区域环境空气质量状况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 本次环境空气质量现状数据可采用“吉林省2023年环境状况公报”中白山市环境空气质量主要污染物年均浓度数据。 表3-2 空气中主要污染物浓度 单位（μg/m3） 本项目根据《吉林省2023年环境状况公报》，白山市2023年基本污染物的年均浓度值具体见下表。 表3-2 2023年白山市大气质量状况 基本污染物; 单位; 年均值; 标准值; 占标率; 超标率（%）; 达标情况. SO2; μg/m3; 12; 60; 20%; 0; 达标. NO2; μg/m3; 22; 40; 55%; 0; 达标. CO; mg/m3; 1.3; 4; 32.5%; 0; 达标. O3; μg/m3; 130; 160; 81.25%; 0; 达标. PM10; μg/m3; 58; 70; 82.9%; 0; 达标. PM2.5; μg/m3; 24; 35; 68.6%; 0; 达标. 根据上表可知，白山市地区各监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，说明区域城市环境空气质量达标，为环境空气达标地区。 2.2空气环境质量现状评价 根据本项目的工程特点及评价区域，本项目引用监测点布设情况详见下表。 表3-3 环境空气质量监测点布设情况表 序号; 监测点位; 距离（m）; 说明. 1; 石青沟村; 项目所在地东南侧3790m; 项目所在地上风向3790m大气环境现状质量. （2）监测项目 根据废气污染特征以及该区域环境空气质量状况，环境空气现状监测项目确定为：TSP、NOx。 （3）监测单位及时间 吉林市万晟环保检测有限公司于2024年9月10日-12日的监测数据。 （4）监测频率 连续3天，TSP监测日均值，NOx监测日均值及小时均值。 （5）评价方法 采用占标率法，同时计算污染物日均值超标率。数学表达式如下： Pi=Ci/C0×100% 式中：Pi—第i种污染物最大质量浓度占标率； Ci—第i种污染物的最大质量浓度，mg/m3； C0—第i种污染物环境质量标准，mg/m3。 当污染物的标准指数Pi大于1时，说明该污染物已不能满足二级大气环境质量要求，当Pi小于1时则表示符合二级质量标准要求，环境对i种污染物尚有一定的承载能力。 （6）评价标准 TSP、NOx执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中相应标准。 （7）监测结果与评价 环境空气质量现状监测与评价统计结果见下表。 表3-4 环境空气质量现状评价结果表 监测点; 项目; 颗粒物; 氮氧化物. 1#; 小时平均浓度范围(mg/m3); --; 0.025-0.051. 日平均浓度范围(mg/m3); 0.054-0.064; 0.040-0.046. 超标率（%）; --; --. 最大超标倍数; --; --. 小时平均浓度最大值占标准百分比（%）; --; 20.4. 日平均浓度最大值占标准百分比（%）; 21.3; 46. 由上表可以看出，颗粒物及氮氧化物浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 3、声环境质量现状调查与评价 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目无需开展声环境质量现状调查。 4、土壤、地下水环境质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），原则上不开展环境质量现状调查。本项目运营期废水主要为生活污水及锅炉排水，经市政管网进入江源区污水处理站处理达标后外排，不会对周围地表水环境造成较大影响，锅炉废气污染物经采取相应环境保护设施处理后能够达标排放。本项目不存在土壤、地下水环境污染途径本次环评不进行监测。 5、生态环境 本项目锅炉房占地面积为75m2，位于吉林省白山市江源区江源街道东侧，江源欧亚购物中心一楼东北角现有占地范围内，占地性质为商业用地。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目用地范围内无生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据本项目行业特点和周围实际情况，确定本项目主要环境保护目标如下： 表3-5 本项目环境保护目标一览表 名称; 保护对象; 坐标/m; 保护内容; 规模（户/人）; 保护要求; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 环境空气; 钻石名城; 147; 73; 居民; 1102/3306; 满足《环境空气质量标准》 GB3095-2012及修改单中二级标准; 东北侧; 168. 江南明珠; 69; 138; 居民; 1645/4935; 西北侧; 170. 月亮湾水悦嘉城; 0; 235; 居民; 834/2502; 北侧; 235. 阳光花园; 223; 338; 居民; 956/2868; 北侧; 453. 江源区人民政府; -249; -51; 职员; 340; 西南侧; 286. 江源区公安局; -149; 0; 职员; 80; 西北侧; 149. 声环境; 50m范围内无声环境敏感点; 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准; --; --. 地表水; 浑江; 南侧55m; 满足《地表水环境质量标准》中的（GB3838-2002）中Ⅲ类标准; 南; 55. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目运营期产生的锅炉烟气应执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2大气污染物排放限值，详见下表。 表3-6 锅炉大气污染物排放标准 锅炉类别; 污染物项目; 允许排放浓度值（mg/m3）; 标准. 燃气锅炉; 颗粒物; 20; GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 200. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1. 按照《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 要求：燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。 2.废水 本项目产生的废水为生活污水及锅炉排水，锅炉排水同生活污水经市政污水管网排至白山市江源区污水处理厂，应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 表3-7 污水综合排放标准 单位：mg/L 污染物; 限值（mg/L）; 标准来源. pH; 6-9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准. SS; 400. BOD5; 300. COD; 500. NH3-N; --. 3.噪声 本项目位于吉林省白山市江源区江源街道东侧，江源欧亚购物中心一楼东北角。根据白山市江源区城市声环境功能区划图，本项目为1类声环境功能区，运营期本项目噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1工业企业厂界环境噪声排放限值1类标准，详见表3-8。 表3-8工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 标准值. 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 4、固体废物 本项目产生的生活垃圾交由环卫部门进行清运。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）：“锅炉排污单位废气排放口分为主要排放口和一般排放口，单台出力 10吨/小时（7兆瓦）及以上或者合计出力 20 吨/小时（14兆瓦）及以上锅炉排污单位的所有烟囱排放口为主要排放口”。故本项目燃气锅炉烟囱为一般排放口。根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，本项目属于执行一般行业管理的建设项目，应按照《环境影响评价技术导则污染源源强核算技术指南》或《排污许可证申请与核发技术规范》测算新增污染物排放量，无需编制削减替代方案和提供减量替代污染源。在环评审批过程中，仅对测算的新增排放量进行审核。在新增污染物排放事中事后管理中，将其纳入排污许可证进行监管。 因此，本项目需要审核的指标为颗粒物：0.1008t/a；NOx：0.999t/a；SO2：0.00126t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1.1废水 本项目利用现有建筑物内进行建设，施工期建设内容较少，主要为锅炉及设备安装，本项目施工期废水主要是施工人员产生的生活污水、施工废水，生活污水产生量按用水量80%计算，施工人员按10人计算，每人每天用水量为0.025t/d，施工时间按30d计算，则废水排放总量为6t。废水中主要污染物排放浓度为COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：180mg/L、氨氮：30mg/L，产生量分别为COD：0.0018t、BOD5：0.0009t、SS：0.0011t、氨氮：0.0002t。 拟采取的治理措施：施工人员生活污水排入附近现有的公共卫生设施，最终经污水管网进入白山市江源区污水处理厂处理达标后外排，不向地表水体排放，对地表水体影响较小。 施工废水主要污染物为泥沙、悬浮物等；可经沉淀处理后洒水降尘。该部分废水中的主要污染物为SS，沉淀后对地表水环境影响较小。沉淀池的泥浆和固体废弃物应与建筑垃圾一起处置，不得倒入生活垃圾中。 1.2废气 施工期所带来的环境空气影响，主要包括施工扬尘和汽车尾气等。 （1）施工扬尘 由于施工场地建筑材料的堆放、散装粉粒状材料的装卸、拌料过程物料的逸散以及车辆在运输散装物料时，由于超载或无防护措施，常在运输途中散落，均会产生扬尘。 上述扬尘可以通过合理设置设备和材料的堆放点，封闭施工场地，经常洒水等措施来减轻对附近环境空气的影响。随着施工进度的结束，施工扬尘的影响也随之消失，因此施工扬尘的影响是阶段性的。 （2）车辆尾气 施工中将会有各种工程及运输用车来往施工现场，运输车辆排放的尾气中颗粒物、CO、NOx等有害物质。 拟采取的治理措施：对于施工期车辆尾气治理，可采取的治理措施主要是加强车辆保养和维护，减少超载，减少停车怠速时间。综上分析，扬尘和尾气在施工期一定程度上会降低周边区域内空气质量，但由于本项目的施工期较短，在施工结束后，上述污染即行消失。 1.3噪声 施工期噪声主要来源于施工机械噪声和运输车辆产生的噪声，其中施工机械噪声主要是由电锯等运行时产生，施工噪声对周围环境将会有一定影响。 拟采取的治理措施：为更有效地降低对附近居民的影响，施工单位在组织施工时，应选用较低噪声的设备，合理安排施工时间，昼间施工尽量避开居民休息时间，严禁在夜间施工，施工期噪声对周围声环境的影响是暂时性的，待施工结束影响也将消失。 1.4固体废物 （1）施工人员生活垃圾 施工人员生活垃圾排放量约为0.5kg/d·人，施工人员按10人、施工期按30d计，施工期产生的生活垃圾量约为0.15t，生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门统一清运。 （2）建筑垃圾 本项目施工期间中固体废物以废弃包装物、金属废料以及混凝土废料等废物为主。本项目建筑垃圾产生量为4.2t。废弃包装物及非金属收集后外售至废品回收站，混凝土废料运送至城市建筑垃圾堆放场集中处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目产生的废气具体情况如下： 表4-1 本项目废气产生及排放情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生; 排放方式; 主要污染防治措施; 污染物排放; 排放标准mg/m3; 排放时间（h）. 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 治理措施; 效率%; 是否为可行技术; 排放量 t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h. DA001; 颗粒物; 0.1008; 15.8; 0.0237; 有组织; 低氮燃烧器+26m高烟囱; /; 可行; 0.1008; 15.8; 0.0237; 20; 4272. SO2; 0.00126; 0.2; 0.0003; /; 可行; 0.00126; 0.2; 0.0003; 50; 4272. NOX; 0.999; 156.3; 0.2337; /; 可行; 0.999; 156.3; 0.2337; 200; 4272. 表4-4 排放口基本信息一览表 产排污环节; 排气筒编号; 排放口性质; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒参数. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). 燃气锅炉; DA001; 一般排放口; 126°35′27.24814″; 42°3′17.35153″; 18; 0.3; 80. 1.1源强核算 1、燃气锅炉烟气 本项目新建3台1.4MW/h的燃气热水锅炉用于生活用热，三台锅炉同时启用，不设置备用锅炉，本次污染源核算按照3台锅炉178d，每天24h运行。锅炉烟气经1根26m高的烟囱排放。本项目厂区内不设天然气储罐，所使用的天然气由燃气公司经管道输送，天然气用量为63万m3/a，单台锅炉天然气用量为21万m3/a（1180m3/d，49.2m3/h），锅炉年工作时间约4272h。 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中规定的燃气锅炉污染物排放量进行核算，依据表1源强核算方法选取次序表，新（改、扩）建工程污染源核算方法及选取优先次序为1.物料衡算法 2.类比法3.产污系数法。 源强计算公式如下： A、烟气量 根据《污染源源强核算技术指南-锅炉》附录C及HJ953-2018《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》表5，计算公式如下： 燃气锅炉： 式中：Vgy—基准烟气量，Nm3/m3； Qnet,ar—气体燃料低位发热量为34.43MJ/m3 经计算，Vgy=10.156Nm3/m3；单台锅炉烟气量为2.13×106m3/a B、烟尘污染物排放量计算： 本项目为燃气锅炉，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）可知，燃气锅炉颗粒物排放量按照 5.2类比法、5.4 产污系数法核算。其中类比法污染物排放情况可类比符合条件的现有工程有效实测数据进行核算。同时满足以下3条适用原则，方可适用类比法： a）燃料、辅料、副产物类型相同（原则上成分差异不超过 20%）； b）锅炉类型和规模等级相同（原则上规模差异不超过30%）； c）污染控制措施相似，且污染物设计脱除效率不低于类比对象脱除效率。 根据查询资料，无满足以上条件的实测数据，故本项目烟尘核算采用5.4产污系数法核算。 式中：Ej—核算时段内第j种污染物排放量，t； R—核算时段内燃料耗量，t或万m3； βj—产污系数，kg/t或kg/万m3；参见全国污染源普查工业污染源普查数据 (以最新版本为准)和HJ953。采用罕见、特殊原料或工艺的，或手册中未涉及的，可类比国外同类工艺对应的产排污系数文件或咨询行业专业技术人员选取近似产品、原料、炉型的产污系数代替； 天然气属清洁能源，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《锅炉产排污量核算系数手册》 “4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数手册-燃气工业锅炉”中无烟尘相关产污系数，根据《实用环境保护数据大全》，天然气燃烧烟尘产生系数取1.6；经计算单台锅炉烟尘产生量为0.0336t/a。 - 二氧化硫污染物排放量计算： 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）可知，燃气锅炉二氧化硫排放量按照式（7）计算。 根据天然气公司提供的气体监测报告，总硫(以硫计)/(mg/m3)<1，本次取1。脱硫效率忽略不计，K为1。 经计算，单台锅炉ESO2=0.00042t/a。 - 氮氧化物污染物排放量计算： 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）可知，燃气锅炉氮氧化物排放量参照式（5）计算。 根据附录B，没有实测或相关资料时：锅炉炉膛出口 NOx浓度可参考表 B.4；表B.4锅炉炉膛出口NOx浓度范围为30~300mg/m3，本项目燃气锅炉拟采取低氮燃烧措施，（根据排放源统计调查产排污核算方法和系数手册，低氮燃烧-国际领先技术的天然气锅炉设计NOx 排放控制要求一般小于60mg/m3（@3.5%O2）；低氮燃烧-国内领先技术的天然气锅炉设计NOx排放控制要求一般介于60mg/m3（@3.5%O2）~100 mg/m3（@3.5%O2）；低氮燃烧-国内一般技术的天然气锅炉设计 NOx 排放控制要求一般介于100mg/m3（@3.5%O2）~200 mg/m3（@3.5%O2）。 本项目燃气锅炉采用低氮燃烧方式，锅炉厂家暂无法提供相关证明文件，且经调查暂无相关同类型同规模类别项目的实测数据，本次环评采用排污系数法进行核算。 NOx产生情况根据生态环境部公告2021年第24号发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》进行计算，详见下表。 表4-2 燃气工业锅炉的废气产排污系数 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热 水/其它; 天然气; 室燃炉; 所有规模; 氮氧化物; kg/万m3-原料; 15.87（低氮燃烧-国内一般）. 经计算，单台锅炉ENOx=0.333t/a。 综上，本项目单台锅炉产生的烟气量为2.13×106m3/a，烟气中污染物的产生量分别为颗粒物：0.0336t/a、SO2：0.00042t/a、NOx：0.333t/a。污染物产生浓度分别为颗粒物：15.8mg/m3、SO2：0.2mg/m3、NOx：156.3mg/m3。 表4-3 本项目大气污染物产生排放状况一览表 污染源; 天然气用量（m3/a）; 污染物; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）. 天然气锅炉（1#）; 2.13×106; 颗粒物; 0.0079; 15.8; 0.0336; 0.0079; 15.8; 0.0336. SO2; 0.0001; 0.2; 0.00042; 0.0001; 0.2; 0.00042. NOX; 0.0779; 156.3; 0.333; 0.0779; 156.3; 0.333. 天然气锅炉（2#）; 2.13×106; 颗粒物; 0.0079; 15.8; 0.0336; 0.0079; 15.8; 0.0336. SO2; 0.0001; 0.2; 0.00042; 0.0001; 0.2; 0.00042. NOX; 0.0779; 156.3; 0.333; 0.0779; 156.3; 0.333. 天然气锅炉（3#）; 2.13×106; 颗粒物; 0.0079; 15.8; 0.0336; 0.0079; 15.8; 0.0336. SO2; 0.0001; 0.2; 0.00042; 0.0001; 0.2; 0.00042. NOX; 0.0779; 156.3; 0.333; 0.0779; 156.3; 0.333. 合计; 6.39×106; 颗粒物; 0.0237; 15.8; 0.1008; 0.0237; 15.8; 0.1008. SO2; 0.0003; 0.2; 0.00126; 0.0003; 0.2; 0.00126. NOX; 0.2337; 156.3; 0.999; 0.2337; 156.3; 0.999. 根据上表计算结果可知，烟尘、SO2和NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。 1.2非正常工况 非正常及事故排放主要指装置在开、停车调试、检修及一般性事故时的“三废”排放，本项目主要体现在以下几方面：①废气处理装置运行不正常出现的异常排放；②开、停车调试，检修等非正常工况排放分析。③胀口、铆缝处泄露；炉管、水冷壁管、受热面管损坏泄露；与烟气接触的锅筒等的绝热材料脱落；给水系统、燃烧系统、安全附件发生破损等。本项目燃气锅炉主要废气处理措施为低氮燃烧，若其发生故障，非正常工况按照无低氮燃烧措施核算污染物排放情况，具体如下： 表4-4 本项目非正常工况下大气污染物产生排放状况一览表 污染源名称; 排放口信息; 污染物 名称; 事故情况 及处理效率; 非正常工况下排放量t/a; 非正常工况下排放浓度mg/m3; 执行 标准; 排放 时间 (h). 燃气锅炉（1#）; DA001; 颗粒物; 低氮燃烧器发生故障， 无氮燃烧氮氧化物产生系数为18.71千克/万立方米-燃料; 0.0336; 15.8; 20; 1. SO2; 0.00042; 0.2; 50; 1. NOX; 0.393; 184.3; 200; 1. 燃气锅炉（2#））; 颗粒物; 低氮燃烧器发生故障， 无氮燃烧氮氧化物产生系数为18.71千克/万立方米-燃料; 0.0336; 15.8; 20; 1. SO2; 0.00042; 0.2; 50; 1. NOX; 0.393; 184.3; 200; 1. 燃气锅炉（3#））; 颗粒物; 低氮燃烧器发生故障， 无氮燃烧氮氧化物产生系数为18.71千克/万立方米-燃料; 0.0336; 15.8; 20; 1. SO2; 0.00042; 0.2; 50; 1. NOX; 0.393; 184.3; 200; 1. 综上，本项目锅炉非正常工况下NOX排放浓度增大，污染物排放量增加。本环评建议采取以下措施： ①废气非正常时需按顺序停止燃烧，关闭供气阀。同时向锅炉给水，到达正常水位2cm 以上后停止给水，降低压力； ②关闭主汽阀门，打开疏水阀，使锅炉汽、水隔断；关闭锅炉给水电动调节阀和手动阀，切断锅炉给水； ③气压降至0时可交替进行给水和放水操作，逐渐降低锅水温度。当温度降至50℃（手在锅壳或封头上触摸时不烫手）时，可将锅水全部排净。排水前应先开启锅炉上方的空气阀或安全阀，此时可进入炉内检修，停炉降温必须保持缓慢，严禁急速冷却。从停炉到能够进入炉内检修，冷却时间不得少于24小时； ⑤要定期对低氮燃烧器进行维护和检查，低氮燃烧措施采用全自动智能控制器进行监控，运营期及时发现腐朽老化现象，杜绝非正常状况的发生，确保废气达标排放。 1.3废气治理措施可行性分析 低氮燃烧技术可行性分析：低氮燃烧器通过调节燃烧空气和燃烧头，可以获得最佳的燃烧参数。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》燃气工业锅炉相关标准，低氮燃烧技术为可行性技术。本项目锅炉分别采用低氮燃烧器处理后通过一根26m高烟囱高空排放，根据调查本项目周围半径200m 距离内存在高于8m建筑物(江源欧亚购物中心建筑物为23m，因此，本项目采用的烟囱高度设置应高于周围建筑物3m，设置为26m，烟囱高度可行。 1.4废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目运营期大气污染源自行监测计划如下表所示。 表4-5 项目废气监测计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; DA001; 颗粒物; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中排放浓度限值. 二氧化硫; 1次/年. 林格曼黑度; 1次/年. 氮氧化物; 1次/月. 2、废水 2.1源强分析 本项目废水主要为生活污水及锅炉排水。 1）生活污水 本项目生活污水按照生活用水的80%计算，本项目生活污水量为0.048m3/d（8.544m3/a），同锅炉排水经市政污水管网进入白山市江源区污水处理厂处理达标后外排。 锅炉排水量为1m3/d（178m3/a）为清净下水同项目生活污水经市政污水管网进入白山市江源区污水处理厂处理达标后外排。 本项目生活污水中主要污染物产生情况见下表。 表4-6 废水源强核算表 废水种类; 废水量（t/a）; 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 处理措施及排放去向. 锅炉排污水; 178; COD; 50; 0.0089; 锅炉排污水为清净下水同生活污水经区域市政污水管网进入白山市江源区污水处理厂处理达标后外排. SS; 30; 0.0054. 生活污水; 8.544; COD; 250; 0.0021. BOD5; 150; 0.0013. SS; 200; 0.0017. 氨氮; 25; 0.0002. 总计; 186.544; COD; --; 0.011. BOD5; --; 0.0013. SS; --; 0.0071. 氨氮; --; 0.0002. 2.2依托污水处理厂的环境可行性分析 白山市江源区污水处理厂位于白山市江源区孙家堡子镇利民村，建设规模为2万t/d，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A类标准。本项目污水量较少，且污水处理厂尚有余量，污水处理厂现有余量能够满足本项目排放废水需求，且本项目废水污水中污染物种类、浓度均满足污水处理厂进水水质要求，故依托该污水厂处理本项目污水可行。 2.3监测要求 企业应按照根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）制定监测计划。委托有资质的监测机构进行监测，监测计划见下表。 表4-7 废水监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 废水; 废水总排口; pH 值、COD、氨氮、总悬浮物、流量; 1次/年. 3、噪声 3.1噪声源强 本项目主要噪声源为锅炉、水泵以及风机等，根据《污染源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录D，噪声值在70-90dB（A）。通过对产噪设备底座加减振垫、风机进出口处用柔性接头连接等措施，噪声源情况详见下表。 表4-8 项目噪声源强表 单位：dB（A） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB; 建筑物外距离. 1; 锅炉房; 锅炉; 70-90; 隔声罩，基础减振; 0; 0; 2; 2.8; 75; 24h; 20; 55; 0.3. 2; 锅炉; 70-90; 隔声罩，基础减振; 1.0; 0; 2; 3.6; 75; 24h; 20; 55; 0.3. 3; 锅炉; 70-90; 隔声罩，基础减振; 2.0; 0; 2; 4.4; 75; 24h; 20; 55; 0.3. 4; 补水泵; 70-90; 隔声罩，基础减振; 0; -3; 0.5; 1.9; 75; 24h; 20; 55; 0.3. 5; 补水泵; 70-90; 隔声罩，基础减振; 1.0; 0; 0.5; 1.9; 75; 24h; 20; 55; 0.3. 6; 补水泵; 70-90; 隔声罩，基础减振; 2.0; 3; 0.5; 1.9; 75; 24h; 20; 55; 0.3. 7; 循环泵; 70-90; 隔声罩，基础减振; 0; -3; 0.5; 1.5; 75; 24h; 20; 55; 0.3. 8; 循环泵; 70-90; 隔声罩，基础减振; 1.0; 0; 0.5; 1.5; 75; 24h; 20; 55; 0.3. 9; 循环泵; 70-90; 隔声罩，基础减振; 2.0; 3; 0.5; 1.5; 75; 24h; 20; 55; 0.3. 10; 风机; 75-90; 隔声罩; -0.25; -3; 3; 0; 75; 24h; 20; 60; 0.3. 11; 风机; 75-90; 隔声罩; -0.25; 0; 3; 0; 75; 24h; 20; 60; 0.3. 12; 风机; 75-90; 隔声罩; 1.8; 3; 3; 0; 75; 24h; 20; 60; 0.3. 3.2噪声预测 （1）预测模式 噪声预测方法采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式，根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的等效声级。 A、建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（）为： 式中：——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； Ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； Tj——在T时间内j声源工作时间，s。 B、噪声预测值（）计算公式为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 C、点源传播衰减模式： 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点离声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离。 预测过程中，根据实际情况，在预测室内噪声源对室外影响时，建筑物的隔声量按照北方一般建筑材料对待，在本次预测中，建筑物隔声取值20dB（A）；设备消声减振措施取值15dB（A）。 （2）预测结果及评价结论 表4-9 本项目噪声预测值 单位：dB（A） 点位; 测点位置; 声源控制措施; 建筑物插入损失dB（A）; 距离（m）; 贡献值. 1#; 锅炉房厂界东侧1m; 采用低噪声设备；设备底部做好基础减振；设备安装在室内，建筑墙体阻隔; 20; 29; 37.60. 2#; 锅炉房厂界南侧1m; 116; 25.56. 3#; 锅炉房厂界西侧1m; 94; 27.38. 4#; 锅炉房厂界北侧1m; 25; 38.89. 5#; 江源欧亚购物中心厂界东侧1m; 采用低噪声设备；设备底部做好基础减振；设备安装在室内，建筑墙体阻隔; 20; 20; 40.83. 6#; 江源欧亚购物中心厂界南侧1m; 15; 43.32. 7#; 江源欧亚购物中心厂界西侧1m; 31; 37.02. 8#; 江源欧亚购物中心厂界北侧1m; 25; 38.89. 由于本项目位于江源欧亚对整个购物中心范围外的噪声影响进行预测购物中心建筑物内部，本项目同时对整个江源欧亚购物中心厂界噪声影响进行预测。 由上表可见，本项目厂界噪声能够满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。 为了进一步减轻各类噪声对工作环境和周围声环境的影响，根据各类噪声的声源特征，本次评价建议采取以下噪声防治措施： ①选用先进的低噪声设备，针对强噪声设备锅炉、水泵设备安装橡胶减震设施，从源头上控制设备声级的产生； ②敷设吸声材料，以降低房间的混响噪声；与管道连接处采用柔性接口，并对基础采取减振措施。 ③合理布设产噪设备，在布设生产设备时，注意尽可能将高噪声设备集中摆放，置于厂房内的合理位置，有效利用噪声距离衰减作用和厂内建筑物的隔声作用，以减轻各类声源对周围声环境的影响； ④安排专人定期维护机械设备，确保其正常工作。 （3）噪声监测 企业应根据《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中的相关监测要求委托有资质的监测机构，制定本项目噪声监测方案，具体如下： 表4-10 噪声监测计划一览表 监测项目; 监测因子; 检测点位; 监测频次; 备注. 噪声; 等效声级; 厂界四周; 1次/季度; 委托有资质的单位. 4、固体废物 运营期产生的固废主要为生活垃圾。 - 生活垃圾 本项目员工为2人，生活垃圾按照0.5kg/（人·d）估算，约为0.001t/a，经过集中收集后交由环卫部门进行外运处置。 表4-11 项目固体废物产生一览表 序号; 废物属性; 废物名称; 产生量; 处置方式; 废物类别代码. 1; 一般固废; 生活垃圾; 0.001（t/a）; 集中收集交由环卫部门进行外运处置; SW64 其他垃圾900-099-S64. 综上，经采用上述废物处置方式后，本项目所产生的固体废物均得到有效地处理处置，对区域环境无显著不利影响。 5、环境风险 （1）主要危险物质及分布情况 本项目燃气由区域天然气管线供给燃气储罐，涉及的风险物质主要为厂区内燃气管线及锅炉内部留存的少量天然气，故涉及的主要危险物质及分布情况见表4-12。 表4-12 主要风险物质一览表 环境风险单元; 风险物质; 最大贮存量t; 临界量t; Q值. 新建; 天然气管网; 天然气（以甲烷计）; 0.1; 10; 0.01. 锅炉设备存留; 天然气（以甲烷计）; 0.06; 10; 0.006. 合计; 0.16; 10; 0.016. 本项目Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价级别评定要求，当Q﹤1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，仅对风险评价做简单分析。 （2）环境风险识别 本项目涉及的风险物质主要为天然气中主要成分甲烷。风险源分布见下表。 表4-13 项目风险源分布一览表 序号; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型. 1; 天然气管道、锅炉; 天然气（甲烷）; 泄漏、火灾、爆炸引发或伴生、次生污染 物排放. （3）环境风险分析 本项目环境风险产生途径主要为： ①公司使用管道天然气，无储存设施，天然气管道设置有总阀，车间不生产期间天然气总阀关闭。天然气管道破损导致天然气发生泄漏时，因为氧气供应充足，燃烧完全产生的主要气体是CO2，易扩散，氧气供应不充足的情况下，燃烧不完全产生的主要气体是CO，对周边大气环境造成一定影响。 ②燃气锅炉中天然气发生泄漏事故且得不到及时控制时，高压天然气将从破裂口高速喷射和膨胀，与空气组成混合气体，其浓度处于爆炸极限范围内时，遇火即发生爆炸，从而产生CO等伴生引发中毒事件，同时混合物不完全燃烧造成大气环境污染，还有可能将造成事故现场较大范围内人员伤害和财产损失。 因此，本评价主要对营运期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。 （4）风险防范措施 各种事故无论是人为因素引起的，还是自然因素导致的，都可以采取必要的预防措施，避免事故的发生或使事故造成的危害降低到最低限度，为进一步降低风险事故的发生概率，提出如下控制措施： ①对锅炉房设备做好防腐工作，严格按规范进行日常维修，定期对管线腐蚀程度进行监测和检漏； ②区域要有禁火标志和防火防爆技术措施，禁止使用易产生火花的机械和工具，企业要重视安全防火工作，成立以主要领导为首的安全防火组织，在上级消防安全部门的监督下开展工作，对消防设施要定期进行检查维护，场站设立对外的直通电话，发现异常立即报警； ③配备可燃气体监测仪、燃烧机故障熄火保护、燃气连锁保护、燃气泄漏保护措施等。实时监控锅炉房内可燃气体浓度，若出现浓度较高情况，立即停止锅炉运行进行监测和检漏； ④建立健全各项规章制度，加强日常对职工的安全培训工作，制定严密的管理制度，强化环境管理，对设备、管道等合理使用，强制保养、计划检修等，保证系统稳定安全运行； ⑤加强职工技能培训和安全教育，增强风险防范的意识，定期进行模拟事故演习，定期组织安全技术考试考核，严格按操作规程办事，杜绝因责任心不强而造成事故发生； ⑥严格遵守国家和行业安全管理的有关规定，接受上级有关部门的安全监督检查，发现问题应立即整改； ⑦定期进行消防演习，制订紧急状态下的事故应急预案。 6、工程环保投资估算 本工程总投资160万元，环保投资为50万元，占总投资的31.25%。工程环保投资估算见表4-14。 表4-14工程环保投资估算表 项目; 污染源; 防治措施; 投资（万元）. 废气; 锅炉烟气; 分别采取低氮燃烧器+1根26m高烟囱; 36. 废水; 生活污水、锅炉排水; 锅炉排污水为清净下水，同生活污水经市政管网排入白山市江源区污水处理厂; 3. 噪声; 设备噪声; 隔声、减震; 2. 固体废物; 一般固体废物; 生活垃圾经集中收集后定期交由环卫部门处置; 2. 其他; 应急防范物资; 配备可燃气体监测仪、燃烧机故障熄火保护、燃气连锁保护、燃气泄漏保护措施等。建立健全各项规章制度，制订应急预案、演练。; 6. 合计; 50. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉烟气 | 烟尘 SO2 NOX | 低氮燃烧+1根26m高烟囱 | GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表2排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD SS NH3-N BOD5 | 通过市政管网进入白山市江源区污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准 |
|  | 锅炉排水 |  |  |  |
| 声环境 | 噪声 | / | 选用低噪声设备，消声、基础减震措施，厂房封闭隔声 | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求 |
| 固体废物 | 生活垃圾经集中收集后交由环卫部门进行外运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）企业应当在锅炉房内配备相应数量的灭火器，并定期对灭火器的质量进行检查，以备火灾发生时能够正常使用。各类储存容器及管线的材质选择、加工质量必须符合要求，强化日常维护检查。配备可燃气体监测仪、燃烧机故障熄火保护、燃气连锁保护、燃气泄漏保护措施等。建立健全各项规章制度，制订应急预案、演练。 （2）加强员工的整体消防安全意识，除了让企业管理人员参加社会消防安全知识培训外，还要对员工进行安全教育，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识，提高其处理突发事件的能力。 （3）生产过程中严格按照生产操作规范进行，杜绝人为安全隐患。环保施 一旦出现事故，生产工序必须立即停产检修，确保不发生污染事件。 （4）设立厂内应急指挥小组，并和当地事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故能立刻采取有效救援措施。 （5）事故发生情况下，立即疏散附近员工和群众，切断电力等供应设施，并及时组织人员控制事故规模，采取应急措施；事故规模较大时及时通知当地专业消防队伍进行救援。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区地面硬化、绿化等措施 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 企业建立环境管理体系，落实环保资金、例行监测制度，做好环境信息统计；根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的相关规定，落实“三同时”验收；根据《排污许可管理办法（试行）》，在取得环评批复后，尽快落实排污许可制度。按照固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）可知，本项目属于三十九、电力、热力生产和供应业，本项目新建3台1.4MW/h燃气热水锅炉，为简化管理。依据《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944—2018）按时开展环境管理台账记录和执行报告编制及提交，《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》的公告（生态环境部公告2021年第82号）建立工业固体废物管理台账。 对于有组织废气排放口的整治，我单位将严格按照满足《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397）要求设置采样、监测的采样口，便于采集样品，并定期委托第三方进行监测，便于日常现场监督检查。固体废物有暂存场所，有防流失、防泄漏等防治措施，最终有合理去向。按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）（GB15562.2-1995）的规定将有组织废气的排放口、废水排放口和固体废物贮存、处置场实施规范化整治，设置与之相适应的环境保护图形标志牌；在一般性污染排放口（源）或固体废物贮存、处置场，设置提示性环境保护图形标志牌。 按照《环境保护图形标志－排放口（源）》(GB15562.1-1995)和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的有关规定，本工程应在其锅炉烟囱、工艺废气排放口以及生产设备、风机、泵类等高噪声设备处设置明显的排放口图形标志，具体见下图。 废气排放口; 废气排放口; 噪声排放源. 噪声排放源; 一般固体废物; 一般固体废物. |

- 六、结论

本项目在运营期产生废气、噪声污染等，在严格采取本报告表所提出的各项环境保护措施后，能保证各种污染物稳定达标排放，污染物的排放符合总量控制的要求。在确保污染防治措施全面实施并正常运行的前提下，通过加强环境管理，拟建项目的环境影响可被周围环境所接受。因此，该项目建设从环境保护角度分析是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | - | - | 0.1008 | 0 | 0.1008 | 0 |
|  | SO2 | 0 | - | - | 0.00126 | 0 | 0.00126 | 0 |
|  | NOX | 0 | - | - | 0.099 | 0 | 0.099 | 0 |
| 废水 | COD | 0 | - | - | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 |
|  | BOD5 | 0 | - | - | 0.0013 | 0 | 0.0013 | 0 |
|  | SS | 0 | - | - | 0.0071 | 0 | 0.0071 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | - | - | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | - | - | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①