# 江源区砟子农村福利中心

# 太阳能热水系统设计依据及技术要求

## 设计依据

1、设计规范

  - GB/T 12915-1991《家用太阳能热水器热性能试验方法》

  - GB/T 14890-1994《工作直接日射表的校准方法》

  - GB/T 15513-1995《太阳能热水器吸热体、连接管及其配件所用弹性材料的评价方法》

  - GB/T 17049-1997《全玻璃真空太阳集热管》

  - GB/T 17581-1998《真空管太阳集热器》

  - GB/T 18713-2002《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》

  - GB 50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》；

  - GB 50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》；

  - GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》。

其他有关热水器设备及安装的现行国家规范、标准、方法及依据。

投标单位应根据设计方案自行确定并在投标时阐明其实际使用的国家、地方设计规范、行业标准、规范和规定。

## 三、技术要求

5、设备性能要求

5.1 热水器应能承受1.5倍于工作压力的试验压力。

5.2 在全天太阳辐照量大于17000kg/m2的条件下，经过连续两天空晒，热水器各部件应不得损坏。

5.3 在降雨量不低于200mm/h的条件下，经过连续1h淋雨，热水器应无渗漏水。

5.4 热水器应具有足够的刚度。

6、安装要求

- 热水器各部件之间的连接应牢固。

- 热水器贮水箱的上部应装有溢流口。

7、材料要求

7.1热水器各部件接触水的表面应具有较好的耐腐蚀性能。热水器提供的热水应保持清洁，不得有铁锈、异味或其他有碍卫生的物质。

  - 吸热体涂层应具有较强的附着力和足够的抗老化性、耐湿热性和耐盐雾性。

  - 集热器和贮水箱的隔热部件应选用导热系数不大于0.058W/(m)的隔热材料，且填塞严实，无受潮变质和萎缩等现象。

  - 水箱要求采用SUS304食品级不锈钢材料制作；

  - 集热器和贮水箱的外壳应选用耐腐蚀材料或进行表面防腐处理。外壳表面涂层应具有较强的附着力和耐候性。

白山市江源区民政局

2019年7月16日