## 锅炉技术参数
白山市江源区江源街道社区卫生服务中心锅炉更新工程
电磁采暖炉技术参数
项目/型号 | 单位 | BF-L-600
额定功率 | KW | 600
热功率 | KCa1 | 504000
额定电流 | A | 900
供电电压/频率 | V/HZ | 380/50
电源导线截面面积 | m㎡ | 300*3+2
电器保护等级 | IP | 33
电热效率 | % | ≥98
外壳散热 | % | ≤2
供暖系统最大压力 | Mpa | 0.4
膨胀水箱容量 | L | 700
供暖用水最高温度 | ℃ | 85
外形尺寸 | mm | 2930*1200*2100
进出水接口 | DN | 125
水泵配置最小流量 | L/Min | 66
热水产生率50℃ | L/Min | 277.2
热水产生率55℃ | L/Min | 244.8
采暖面积 | ㎡ | 6000-7000

## Sheet1
招标项目需求书
供应商资质要求： | 1.产品应具备权威部门出具的产品质量报告
2.产品应具有不低于98%的热效率检验报告
3.产品资信等级认证须达到至少3A级别
4.产品应由保险公司质量认证并承保
项目售后服务要求： | 1.乙方保证货物是全新的
2.24小时服务电话保证畅通
产品质保时间： | 1.整机质保2年以上（含2年）
2.整机使用寿命15-20年
付款方式 | 订金付30%；安装调试运行后付30%；
2019年取暖期结束后付30%；质保期结束后结清剩余10%
统一社会信用代码： | 92220625MA159RED1W
其他要求： | 出现问题后，1小时内响应到达现场进行排除抢修，故要求在域内有售后服务网点
项目负责人：孙俊峰
采购单位（公章）：白山市江源区江源街道社区卫生服务中心
2018-09-27